DOĞALGAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI İŞLETME TALİMATI

-   Doğalgazlı kazanlarda her bölgenin ana yetkili doğalgaz dağıtım müdürlüklerinin talimatları alınmalı ve kazancıya eğitimi verilmelidir. Geçerli işletme talimatları, alınacak olan talimatlardır. Ana yetkili müdürlüklerin uygun gördüğü zamanlarda doğalgaz kaçağı, elektrik tesisatı, alarm tesisatı ve doğalgaz tesisatında bir problemin olup olmadığı kontrol ettirilmelidir. Mahalli gaz dairesinin belirlediği alt üst havalandırma sağlanmalıdır. Havalandırma menfezleri kapatılmamalıdır.  Kazan dairesini çalıştıracak personel yetkili kuruluş Halk Eğitim tarafından eğitime tabi tutulup sertifikalandırılmalıdır

-   Kalorifer kazanları yetki belgeli kişiler tarafından işletilmelidir.

-   Doğalgaz kazan borularında aşırı kirlenme yapmadığından normal periyodik bakımını yapınız.

-   Kazan sıcakken su ilavesi yapmayınız.

-   Kazanı yakmadan önce tesisatın su seviyesini hidrometreden kontrol edilmelidir. Eksikse ilave ederek suyun basıncını ayarlanmalıdır. Kapalı genleşme deposu hava basıncını; çatı havalık tüpü ile kazan dairesi döşemesi arasındaki yüksekliğe (metre), dolaşım pompa basıncı (metre ss) ilave edilerek bulunur

-   Kapalı genleşme deposu basıncını eksikse portatif hava kompresörü ile ayarlayınız..Basınç fazla ise supaptan ayarlayınız. Kazan çalışmaz iken- su soğuk iken- işletme basıncının yaklaşık 5 mss fazla olarak ayarlanabilir. Üç katlı bir binada yaklaşık 20+5=25 mss yani 2,5 bar. Ancak bunlar örnek olarak verilmiş olup yaklaşık değer olup yetkili servislerce ayarlanmalıdır.

-   Kazan termometresinin sağlamlığını kontrol edin, renkli sıvının içine daldığı kovanı sıvı yağ doldurun. (ısı iletimi daha doğru ölçülür)

-   Kazana giren ve çıkan devreler üzerindeki vanalar açık bulundurulmalıdır.

-   Kazan dairesinde brülörün yanma havasının akışına engel şeyleri ortadan kaldırınız

-   Kazan dairesinin duvar ve döşemesinin ıslanmasına engel olunuz. Uygun yangın tüpü bulundurunuz.

-   Fotoseli ve brülörü her hafta kuru ve temiz bir bez ile siliniz.

-   Ark yapabilecek elektrik tesisatını ex-proof olacak şekilde yenileyin, mümkünse gaz tesisatına dayanımlı elektrik sistemi kurdurunuz.

-   Gaz detektörünün çalıştığını kontrol ettiriniz.

-   Kazan termostatı vasıtasıyla suyun sıcaklığı dış sıcaklığa göre ayarlanmalı ve kontrol edilmelidir. Bu termostat azami sıcaklık kontrolü limit termostatı olarak çalıştırılacaktır

-   Brülörü çalıştırmak için ana tablo şalteri açılmalı, brülör düğmesi açık duruma getirilmeli, gaz vanası açılmalı ve dolaşım pompaları çalıştırılmalıdır

-   Arıza durumunda ilgili brülör firmasının el kitapçığındaki arıza prosedürleri yerine getirilmelidir

-   Selonoid vanalarda gaz kaçağını kontrol edin.

-   Gaz filtresini ve hava fanını temizleyip test ediniz.

-   Ateşleme ve iyonizasyon elektrotlarının pozisyonunu kontrol edin.

-   Hava ve gaz proses tatlarının ayarlarını kontrol edin.

-   Gaz basınç regülâtörünün ayarını kontrol edin.

-   Gaz kokusu hissettiğinizde sistemi durdurup, ana gaz vanasını kapatıp yöneticiye haber verip gaz ölçüm servisini çağırınız.

-   Brülör yılda bir kez ehil bir teknisyene kontrol ettirilip gerekli bakım ve ayarları yetkili servise yaptırılmalıdır

-   Dış hava sıcaklığının 15°C altında olması durumunda;  iç ortam sıcaklığı 20°C den yukarı olmayacak şekilde yakın. Kazan işletmesini sıcaklık cetveline göre yapın.

-   Kalorifer kazanının genleşme tankına ve emniyet ventili bağlantısında kesinlikle hiçbir akış kesici vana olmamalıdır. Emniyet ventili hem kazanın üzerinde hem de vana görmeyen başka bir yerde (genleşme tankı bağlantısı v.b. gibi) iki adet yedekli olmalıdır. Çalışıp çalışmadığı uygun basınçlarda açıp açmadığı yetkili servis ve yetkili kullanıcılarla devamlı kontrol edilmelidir.

| DIŞ HAVA SICAKLIĞI (ºC) | —11 | —10 | —5 | 0 | 3 | 10 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAZAN GİDİŞ SUYU SICAKLIĞI (ºC) | 90 | 87 | 85 | 75 | 69 | 55 | 40 |

BRÜLÖR ARIZALARI (DOĞALGAZ YAKITLI)

Brülör arızaya geçince beş dakika bekleyip yeniden çalıştırın çalıştıramasanız aşağıdaki prosedürleri gerçekleştiriniz.

-   Brülöre elektrik gelip gelmediğini kontrol ediniz.

-   Gaz hattındaki vanaların açık olup olmadığını kontrol ediniz

-   Kazan panosu, brülör panosu üzerindeki anahtarların çalıştırma pozisyonunda olup olmadığını kontrol ediniz.

-   Termik şalterleri kontrol ediniz.

-   Yukarıdaki kontrolleri yaptıktan sonra brülör tekrar çalışmıyorsa yetkili servisi çağırınız.

GÜVENLİK KURALLARI

Kazan dairesinde yangın cinsine uygun yangın söndürme tüpleri bulundurunuz

Gaz kokusu hissettiğinizde yâda gaz alarm detektörü sinyali aldığınızda aşağıdaki prosedürleri uygulayınız.

-   Panik yapmadan sakin olup yanan tüm ateşleri söndürün

-   Tüm kapı ve pencereleri açın

-   Gaz ile çalışan cihazların vanalarını ve ana gaz vanasını kapatın.

-   Çakmak, kibrit çakmayın, sigara içmeyin.

-   Elektrik düğmelerine dokunmayın.(ark patlamaya neden olabilir)

-   Elektrikle çalışan cihazları çalıştırmayın.

-   Fiş çekip takmayın

-   Zil kullanmayın.

-   Telefon kullanmayın

-   Yöneticinize haber verip ilgili gaz şirketini arayınız.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

—İçerisinde su yokken kazanınızı kesinlikle yakmayınız.

—Kazanınız yanarken içine girmeyiniz ve başınızı, elinizi sokmayınız.

—Kazanınızın baca klapesini kesinlikle tam olarak kapatmayınız.

—Kötü bir baca çekişi kazanın verimini düşürdüğü gibi sağlığa zararlı sonuçlar da doğurabilir.

—Güvenliğiniz ve iyi bir yanma sağlamak için bacalar temiz ve bakımlı olmalıdır. Bu yüzden kazanınızı yakmadan önce baca çekişini kontrol ediniz.

—Baca ve baca bağlantılarının hava sızdırmamasına dikkat ediniz. Yanma esnasında baca bağlantısında bulunan temizleme kapağının kapalı olduğundan emin olunuz.

—Kazanınız yanarken duman sandığı kapaklarını ve baca temizleme kapağını kesinlikle açmayınız.

—Brülör çalışırken kesinlikle kazan kapaklarını açmayınız.

—Brülör yakılmadan önce kazanınızın yanma hacminin temiz olmasına, içerisinde yanıcı maddelerin bulunmamasına dikkat ediniz.

—Kazanınız yanarken sık sık kontrol ediniz.

—Kazanınızda herhangi bir yiyecek maddesi pişirmeyiniz ve evcil hayvan kurutmayınız.

—Kazanın arka kısmında bulunan patlama kapağı rahat açılacak şekilde olmalıdır, kapak önüne engel koymayınız. Patlama kapağı ile kesinlikle oynamayınız.

Kazanınız içerisinde çevre ve insan sağlığını tehdit eden maddelerle kükürt miktarı yüksek yakıtlar yakmayınız.

—Katı yakıtlı olarak kullandığınız kazanınızı benzin, ispirto, gazyağı gibi yanıcı ve parlayıcı sıvı yakıtlar ile tutuşturmayınız ve bu maddeleri kazanınızın yakınlarında bulundurmayınız.

—Kazanınızın içerisine patlayıcı maddeler atmayınız.

—Verimli bir yanma için yakıtın yeterli oksijenle yanması gerekir. Yanma hacminin daralarak gerekli oksijenin sağlanamamasına neden olmamak için kazanınıza aşırı yükleme yapmayınız. Aşırı yükleme aynı zamanda ızgaralarınızın da ömrünü kısaltacaktır.

—Olağan dışı bir durumla karşılaştığınızda hemen yetkili servisle irtibata geçiniz.

TEMİZLİK VE BAKIM

GÜNLÜK BAKIM İŞLEMLERİ

—Su seviye göstergesinin havasını alınız.

—Kazan tağdiye cihazını kontrol edin ve temizleyin.

—Kazanınızı günde birkaç defa blöf ediniz.

—Fotoseli kontrol edin.

—Besi suyu deposunda ve degazörde yeteri kadar su bulunup bulunmadığını kontrol ediniz.

—Gaz ile ateşlemeli sistemlerde gaz basınç regülatöründe önceki ve sonraki gaz 	 basıncını kontrol ediniz

—Kazan üzerindeki ve su, buhar ve yakıt hatlarındaki bütün kaçak yapan flanş ve bağlantı yerlerini sıkıştırın ve sızıntıları önleyin.

—Kazan emniyet ventilinin kolay açılabilecek şekilde olduğunu kontrol ediniz.

—Katı yakıtlı kazanlarda yanma sonucu oluşan külü her gün alınız.

AYLIK BAKIM İŞLEMLERİ

—Emniyet ventilini kontrol ediniz.

—Su seviye otomatiğini ve asgari su seviye kesme otomatiğini, en az ayda bir defa kazan su seviyesini yavaşça ve gerçekten asgari seviyeye indirilerek kontrol ediniz.

—Kazan ve kazana ait bütün sistem, boru bağlantıları, flanşlar, tutucular ve vanalardaki kaçakları ve diğer arızaları dikkatlice kontrol ediniz. Tatminkâr görülmeyen her husus not edilerek düzeltilmelidir.

—Yakıt filtresini temizleyin.

—Brülörün temizliğini yapınız.

—Bütün kaçak yapan flanş ve bağlantı yerlerini sıkıştırın ve sızıntıları önleyin, gerekiyorsa yenileyin.

—Şalter tertibatını ve otomatik sistemi bir elektrikçiye kontrol ettiriniz.

-Ön duman sandığı kapaklarını açın ve duman borularını bir fırça ile ayda 3-4 kez temizleyiniz. Bu temizlik esnasında ön ve arka sandıklardaki ve baca bağlantı hattındaki kurumları da temizleyiniz.

YILLIK BAKIM İŞLEMLERİ

—Kazanı tamamen boşaltınız.

—Bütün el ve adam deliklerini açın. Conta yüzeylerine zarar vermeden yapışmış kalmış conta parçalarını temizleyin.

—Kazanın içini temizleyin, basınçlı su ile iyice yıkayın. Kazan kireçlenme yapmışsa bunları temizleyin ve sonra iyice yıkayın.

—Bütün aylık bakım işlemlerini yapınız.

—Bütün yatakları yeni yağlayın. Vantilatörün, besi suyu pompalarının ve yakıt pompalarının bakımını yapınız.

—Adam ve el deliklerini kapatın, bunlar için yeni contalar koyun.

—Kazanı yeniden su ile doldurun.

—Bacanızı yılda en az bir kez temizleyiniz.

KALORİFER TESİSATI PERYODİK BAKIM TALİMATNAMESİ

GÜNLÜK İŞLETMEYE ALMA

- Sabah çalıştırmadan önce Manometreler üzerindeki basıncı oku.

- Su seviyesini kontrol et

- Göz kontrolünü yap.

- Açık olması gereken vanaları aç.

- Sirkülâsyon pompalarını çalıştır.

- Brülörleri çalıştır

- Baca aspiratörünü çalıştır.(varsa)

- Sıcaklıkla basıncın tabloya uygun yükselip yükselmediğini kontrol et.

- Ortalama çalışma sıcaklığı 60-70 °C arasında olacak

- Sıcaklık maksimum 90 °C nin üzerine kesinlikle çıkmayacak.

HAFTALIK BAKIM.

- Meme sökülüp temizlenecek

- Elektrotlar sökülüp temizlenecek. Çatlaksa değiştirilecek.

- Fotosel sökülüp bezle temizlenecek.

- Göstergeler kontrol edilecek. (Sıcaklık ve Basınç)

- Sistem suyu basıncı ortalama işletme basıncı …. Kg Cm² olacak.

- Göstergedeki kırmızı, işaretle çizili yerden aşağı düşmeyecek.

- Su eksik ise, taşırma borusundan su gelinceye kadar ilave et.

AYLIK BAKIM

- Filtreyi sök ve gazla temizle.

- Duman borularını temizle

- Brülörü sök ve kazan içini temizle.

YILLIK BAKIM

- Aylık bakımı aynen uygula.

- Baca (varsa filtre) temizliğini yap.

- Fitreyi (gerekli ise) değiştir.

- Meme mekanizmasını sök ve temizle

- Selenoid valfi sök ve temizle.

- Çekvalf ve vanaların kapatıp kapatmadıklarını kontrol et.

- Ateş tuğlaları eksik ise tamamla.

- Yakıt hortumlarını kontrol et.

- Kazanı deneme basıncında test yap. (Bu rakam kazan üzerinde yazılıdır.)

- Kazanın yaylı ve ağırlıklı emniyet ventilinin her yıl bakımı ve testi yapılmalıdır.